吉林德惠新良粮食储备库有限公司烘干体系(改造)建设项目

竣工环境保护验收监测报告

项目名称：吉林德惠新良粮食储备库有限公司

烘干体系(改造)建设项目

建设单位：吉林德惠新良粮食储备库有限公司

建设单位：吉林德惠新良粮食储备库有限公司

编制单位：吉林德惠新良粮食储备库有限公司

编制日期：2021年3月

建设单位法人代表: 沈鸿淳

编制单位法人代表:	沈鸿淳

项  目  负 责 人: 徐晓光

报  告  编 写 人:	徐晓光

| 建设单位（盖章）：吉林德惠新良粮食储备库有限公司 | 建设单位（盖章）：吉林德惠新良粮食储备库有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 13278202111 | 电话: 13278202111 |
| 传真:/ | 传真:/ |
| 邮编:130000 | 邮编:130000 |
| 地址: 吉林省德惠市米沙子新良粮食储备库 | 地址: 吉林省德惠市米沙子新良粮食储备库 |

目 录

1项目概况	1

2验收依据	5

2.1验收监测的依据	5

3项目建设情况	6

3.1地理位置	6

3.2建设内容	6

3.3建设用地情况	8

3.4管道情况	9

3.5生产工艺	9

3.6项目变动情况	10

4环境保护设施	11

4.1污染物治理/处置设施	11

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	12

5环境影响报告表主要结论与建议及审批部门审批决定	18

5.1环境影响报告表主要结论与建议	18

5.2审批部门审批决定	22

6验收执行标准	25

6.1废气验收标准	25

6.2废水验收标准	25

6.3噪声验收标准	25

7验收监测内容	26

7.1验收监测点位	26

8质量保证及质量控制	27

8.1监测分析方法	27

8.2监测仪器	27

8.3人员能力	27

8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

9验收监测结果	28

9.1生产工况	28

9.2环保设施调试运行效果	28

9.3工程建设对环境的影响	29

10验收监测结论	30

10.1环保设施调试运行效果	30

10.2工程建设对环境的影响	30

10.3综合结论	31

附图：

附图1 地理位置图

附图2 周边情况图

附图3 监测布点图

附图4 现场照片

附件：

附件1 环评批复

附件2 监测报告

- 1项目概况

吉林省是我国产粮大省，全国十大产粮县市中有8个在吉林。其周边地区粮源丰富，交通便捷，不但可以充分发挥收购库的作用，同时又是一座国家粮食中转库和国家粮食储备库。德惠新良国家粮食储备库的建设对缓解农民卖粮难，平抑粮食市场，有着重要作用。德惠新良国家粮食储备库总投资350万元，总建筑面积19.2万多平方米，库容量为8万吨。根据公司实际情况及相关环保要求，吉林德惠新良国家粮食储备库拟投资改造烘干塔热风炉项目。本厂现有两台10t/h燃煤热风炉，本项目通过改造热风炉燃烧机，使其燃料改为生物质压块，拆除原有湿式除尘器，经新建脱硫塔进行脱硫除尘，通过烟塔一体化烟囱（15m）进行排放。另外，本项目将本厂现有的一台1t/h燃煤热水供热锅炉拆除，新建一台1.4MW燃气热水锅炉进行供热，废气通过现有15m烟囱排放。

吉林德惠新良粮食储备库有限公司于2009年7月委托吉林省石油化工设计研究院完成了《吉林德惠新良粮食储备库新建、改造2座烘干塔项目》环评工作并通过德惠市环境保护局审批（批复文号为德环字【2009】56号）。吉林德惠新良粮食储备库新建、改造2座烘干塔项目于2010年1月完成了建设项目环境保护竣工验收（验收意见文号为德环字【2010】1号）。

环评阶段情况：

本项目位于吉林省德惠市米沙子新良粮食储备库，使用企业现有厂房，用地为工业用地，厂区总占地面积192000㎡，其中锅炉房占地1200㎡，厂区西侧为吉林省恒宇工贸有限公司厂房，东侧、南侧目前均为耕地、北侧为德尔佳驾校练车场。

本厂现有两台10t/h燃煤热风炉，本项目通过改造热风炉燃烧机，使其燃料改为生物质压块，拆除原有湿式除尘器，经新建脱硫塔进行脱硫除尘，通过烟塔一体化烟囱（15m）进行排放。另外，本项目将本厂现有的一台1t/h燃煤热水供热锅炉拆除，新建一台1.4MW燃气热水锅炉进行供热，废气通过现有15m烟囱排放，其他储运工程、公用工程、辅助工程均依托现有。

2020年6月，吉林德惠新良粮食储备库有限公司委托吉林东北煤炭工业环保研究有限公司编制完成了《吉林德惠新良粮食储备库有限公司烘干体系(改造)建设项目环境影响报告表》。2020年6月23日，长春市生态环境局德惠市分局以“德环审字[2020]38号”对本项目环境影响评价文件进行了批复，从环境保护角度，同意本项目建设。

项目环评审批后，吉林德惠新良粮食储备库有限公司对工程进行施工，购进设备，对工程进行了建设。

验收阶段情况：

项目实际建设于吉林省德惠市米沙子新良粮食储备库，使用企业现有厂房，用地为工业用地，厂区总占地面积192000㎡，其中锅炉房占地1200㎡，厂区西侧为吉林省恒宇工贸有限公司厂房，东侧、南侧目前均为耕地、北侧为德尔佳驾校练车场。

本项目通过改造热风炉燃烧机，使其燃料改为生物质压块，拆除原有湿式除尘器，经新建脱硫塔进行脱硫除尘，通过烟塔一体化烟囱（15m）进行排放。另外，本项目将本厂现有的一台1t/h燃煤热水供热锅炉拆除，新建一台1.4MW燃气热水锅炉进行供热，废气通过现有15m烟囱排放，其他储运工程、公用工程、辅助工程均依托现有。

本项目总投资492万元，其中环保投资492万元。

工程变动情况：

本工程建设位置、工程内容、建设规模、占地情况与环评阶段基本一致，工程无重大变动。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收管理暂行办法》等有关规定，建设项目必须进行环境保护竣工验收，查清项目建设过程中对设计文件、环境影响评价文件及批文提出的环境保护设施和措施的落实情况，调查分析项目在建设和运营阶段对环境造成的实际影响和潜在影响，以便采取有效的环境补救和减缓措施。为此吉林德惠新良粮食储备库有限公司委托我公司承担本项目竣工环境保护验收工作。接受委托后，我公司组织技术人员对项目所在地进行了多次实地勘查，并收集了项目的设计资料及项目竣工的有关资料，根据国家有关法律法规文件和建设项目竣工环境保护验收技术指南等，于2020年10月编制了项目验收监测方案，并编制完成《吉林德惠新良粮食储备库有限公司烘干体系(改造)建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

项目详细情况见表1-1。

表1-1  项目详细情况一览表

| 建设项目名称 | 吉林德惠新良粮食储备库有限公司烘干体系(改造)建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位名称 | 吉林德惠新良粮食储备库有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 吉林省德惠市米沙子新良粮食储备库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 沈鸿淳 |  |  | 联系人 |  |  | 徐晓光 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 吉林省德惠市米沙子新良粮食储备库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13278202111 |  | 传真 |  | - |  |  |  | 邮编 | 130300 |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √技术改造 (划√) |  |  |  |  |  |  |  | 行业类别 | G5951谷物仓储 |  |
| 项目设立部门 | / |  | 文号 |  | / |  |  |  | 时间 | / |  |
| 环评报告审批部门 | 长春市生态环境局德惠市分局 |  | 文号 |  | 德环审字[2020]38号 |  |  |  | 时间 | 2020.6.23 |  |
| 环评报告表 编制单位 | 吉林东北煤炭工业环保研究有限公司 |  |  | 环境监理单位 |  |  |  | / |  |  |  |
| 开工建设时间 | 2020年7月 |  |  | 投入试生产时间 |  |  |  | 2020年9月 |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | / |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |
| 概算总投资 | 492万元 | 其中环保投资 |  |  |  | 492万元 |  | 比例 |  |  | 100% |
| 实际总投资 | 492万元 | 其中环保投资 |  |  |  | 492万元 |  | 比例 |  |  | 100% |
| 环评核准生产能力 | 通过改造热风炉燃烧机，使其燃料改为生物质压块，拆除原有湿式除尘器，经新建脱硫塔进行脱硫除尘，通过烟塔一体化烟囱（15m）进行排放。另外，本项目将本厂现有的一台1t/h燃煤热水供热锅炉拆除，新建一台1.4MW燃气热水锅炉进行供热，废气通过现有15m烟囱排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成生产能力 | 通过改造热风炉燃烧机，使其燃料改为生物质压块，拆除原有湿式除尘器，经新建脱硫塔进行脱硫除尘，通过烟塔一体化烟囱（15m）进行排放。另外，本项目将本厂现有的一台1t/h燃煤热水供热锅炉拆除，新建一台1.4MW燃气热水锅炉进行供热，废气通过现有15m烟囱排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2验收依据

## 2.1验收监测的依据

验收监测的依据见表2-1。

表2-1验收监测的依据一览表

| 类别 | 名 称 | 编 号 | 来 源 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 法 规 | 1、中华人民共和国环境保护法 |  | 十二届人大委员令八次会议 | 2015年1月1日 |
|  | 2、建设项目环境保护管理条例 | 国务院令253号 | 国务院 | 1998年11月29日 |
|  | 3、建设项目竣工环境保护验收管理办法 | 国家环保总局13号令 | 国家环保总局 | 2001年12月11日 |
|  | 4、吉林省建设项目环境保护设施竣工验收管理试行办法 | 吉环委发[1996]1号 | 吉林省环境保护委员会 | 1996年1月30日 |
| 技 术 文 件 | 5、建设项目竣工环境保护验收暂行办法 | 国环规环评 [2017] 4号 | 环境保护部 | 2017年11月22日 |
|  | 6、关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知 | 环发[2000]38号 | 国家环保总局 | 2000年2月22日 |
| 工 作 文 件 | 7、吉林德惠新良粮食储备库有限公司烘干体系(改造)建设项目环境影响报告表 |  | 吉林东北煤炭工业环保研究有限公司 | 2020年6月 |
|  | 8、吉林德惠新良粮食储备库有限公司烘干体系(改造)建设项目环境影响报告表的批复 | 德环审字[2020]38号 | 长春市生态环境局德惠市分局 | 2020年6月23日 |
|  | 9、关于委托吉林省赢帮环境检测有限公司南关区分公司承担环境监测工作委托书 |  | 吉林德惠新良粮食储备库有限公司 | 2021年3月 |
|  | 10、关于正式下发吉林省环境监测项目收费标准的通知 | 吉省价收字[1997]17号 | 吉林省物价局吉林省财政厅 | 1997年5月22日 |

- 3项目建设情况

3.1地理位置

德惠市位于吉林省中北部、松辽平原腹地，地处北纬44°02"～44°53″，东经125°14″～126°24″之间，东隔松花江与榆树市、舒兰县相望；西与农安县接壤；南与九台市、长春市相连；北与扶余县毗邻，按轴向距离，东西宽93.7公里，南北长94.5公里（含米沙子镇、万宝镇），总面积3435平方公里。

本项目建设地点位于吉林省德惠市米沙子新良粮食储备库。

3.2建设内容

3.2.1主要建设内容

项目实际建设于吉林省德惠市米沙子新良粮食储备库，使用企业现有厂房，用地为工业用地，厂区总占地面积192000㎡，其中锅炉房占地1200㎡，厂区西侧为吉林省恒宇工贸有限公司厂房，东侧、南侧目前均为耕地、北侧为德尔佳驾校练车场。

本项目通过改造热风炉燃烧机，使其燃料改为生物质压块，拆除原有湿式除尘器，经新建脱硫塔进行脱硫除尘，通过烟塔一体化烟囱（15m）进行排放。另外，本项目将本厂现有的一台1t/h燃煤热水供热锅炉拆除，新建一台1.4MW燃气热水锅炉进行供热，废气通过现有15m烟囱排放，其他储运工程、公用工程、辅助工程均依托现有。

本项目总投资492万元，其中环保投资492万元。与环评阶段基本一致。

验收段工程与原环评建设内容对比分析见表3-1。

表3-1  项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对照表

|  | 环评建设内容 |  | 验收阶段实施情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要工程内容 | 锅炉房 | 通过改造热风炉燃烧机，使其燃料改为生物质压块，拆除原有湿式除尘器，经新建脱硫塔进行脱硫除尘，通过烟塔一体化烟囱（15m）进行排放。另外，本项目将本厂现有的一台1t/h燃煤热水供热锅炉拆除，新建一台1.4MW燃气热水锅炉进行供热，废气通过现有15m烟囱排放 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 给水系统 | 由场内水井供给 | 与环评一致 |
|  | 排水系统 | 生活污水排入防渗旱厕定期清掏用作农肥 | 与环评一致 |
|  | 供电系统 | 由德惠市米沙子镇供电系统供给 | 与环评一致 |
|  | 供热系统 | 将本厂现有的一台1t/h燃煤热水供热锅炉拆除，新建一台1.4MW燃气热水锅炉进行供热 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废水 | 防渗旱厕 | 与环评一致 |
|  | 废气 | 拆除热风炉原有湿式除尘器，经新建脱硫塔进行脱硫除尘，通过烟塔一体化烟囱（15m）进行排放 | 与环评一致 |
|  | 噪声 | 低噪声设备，采用消声、绿化隔声、基础减振等措施 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 热风炉产生的灰渣外售用于堆肥，生活垃圾收集后由环卫部门处置 | 与环评一致 |

3.2.2主要构筑物情况

本工程实际建设过程中将拆除热风炉原有湿式除尘器，经新建脱硫塔进行脱硫除尘，其他储运工程、公用工程、辅助工程均依托现有，无其他土建工程，与环评阶段一致。

3.2.3主要设备情况

本工程实际建设中主要设备未发生变化，见表1-3。

表1-3  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10t/h燃煤热风炉 | 2 | 台 | 改造后使用生物质燃料 |
| 2 | 湿式脱硫除尘器 | 1 | 套 | 拆除原有，新建烟塔一体化脱硫塔 |
| 3 | 燃料输送系统 | 1 | 套 | 利用现有，最大输送量8t/h |
| 4 | 1.4MW燃气锅炉 | 1 | 台 | 拆除原有燃煤锅炉，新建燃气锅炉，保留原有烟囱 |

3.3建设用地情况

本项目使用企业现有厂房，用地为工业用地，厂区总占地面积192000㎡，其中锅炉房占地1200㎡，无拆除建筑物，其他建筑物均为利旧。

至验收阶段本工程实际建设中用地情况与环评阶段未发生变动。

3.4公用工程情况

1、给排水

① 给水

本项目锅炉房不新增员工，故不新增生活用水。

本项目无新增生产用水。

② 排水

本项目锅炉房不新增员工，故不新增生活污水。

本项目无新增排水。

2、供电

本项目用电由德惠市电网统一供给。

3、供热

原采用1t/h燃煤锅炉，经湿式除尘器（除尘效率95%、脱硫效率40%）通过15m烟囱排放，现将本厂原有的一台1t/h燃煤热水供热锅炉拆除，新建一台1.4MW燃气热水锅炉进行供热，通过原有15m烟囱排放。

验收阶段公用工程未发生变动。

3.5生产工艺

本厂现有两台10t/h燃煤热风炉，本项目通过改造热风炉燃烧机，使其燃料改为生物质压块，拆除原有湿式除尘器，经新建脱硫塔进行脱硫除尘，通过烟塔一体化烟囱（15m）进行排放。

项目热风炉原理为燃料直接燃烧形成热风，直接和物料接触进行加热或烘干。

空气

热风炉

灰渣

生物质燃料

热风

玉米

烟气

图1  热风炉工艺流程简图

另外，本项目将本厂原有的一台1t/h燃煤热水供热锅炉拆除，新建一台1.4MW燃气热水锅炉进行供热，废气通过现有15m烟囱排放。其工艺流程见下图：

水

供热锅炉

烟气

天然气

热水

办公室

图2  供热锅炉工艺流程简图

本次验收产污环节与原环评及变动说明未发生变化。

3.6项目变动情况

本工程建设位置、工程内容、建设规模、占地情况及临时占地恢复情况与环评阶段基本一致，工程无重大变动。

- 4环境保护设施

本项目的投产，具有较好的经济效益。虽然投产后会对周围的水、大气、声环境造成一定的影响，但建设单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，做好污染防治工作，削减污染物排放量，做到达标和达要求排放，本项目对周围环境的影响不大，因此，本项目的设立从效益分析上是可行的。

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目锅炉脱硫废水全部回用于降尘，不得外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。

4.1.2废气

（1）改造后的热风炉烟气采用烟塔一体化脱硫塔工艺处理后，通过15m高烟塔一体化排气筒排放。（2）改造后的燃气供热锅炉，烟气通过现有15m高排气筒排放。（3）生物质燃料及灰渣存放在封闭的燃料棚及渣棚内，并对燃料棚及渣棚地面进行硬化处理，燃料及灰渣装卸过程中须采取洒水抑尘。

4.1.3噪声

选用低噪声设备,并采取切实可行的减振、降噪措施,确保运行期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求。

4.1.4固体废物

热风炉灰渣外售用于堆肥，生活垃圾收集后由环卫部门处置。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

环评阶段，项目概算总投资492万元，预计环保投资492万元。本次验收阶段项目总投资492万元，实际环保投资492万元，占总投资的100%。

环保措施实际执行情况见表4-1。

表4-1  环保措施执行情况一览表

| 项目 阶段 | 环评及批复中要求的环境保护措施 | 变更情况及原因 | 工程实际采取的环保措施 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 大气污染防治措施 1、环评报告表要求措施：（1）改造后的热风炉烟气采用烟塔一体化脱硫塔工艺处理后，通过15m高烟塔一体化排气筒排放，确保热风炉废气中烟尘、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。（2）改造后的燃气供热锅炉，烟气通过现有15m高排气筒排放，确保燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求。（3）生物质燃料及灰渣须存放在封闭的燃料棚及渣棚内，并对燃料棚及渣棚地面进行硬化处理，燃料及灰渣装卸过程中须采取洒水抑尘，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。 2、审批意见要求：（1）改造后的热风炉烟气采用烟塔一体化脱硫塔工艺处理后，通过15m高烟塔一体化排气筒排放，确保热风炉废气中烟尘、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。（2）改造后的燃气供热锅炉，烟气通过现有15m高排气筒排放，确保燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求。（3）生物质燃料及灰渣须存放在封闭的燃料棚及渣棚内，并对燃料棚及渣棚地面进行硬化处理，燃料及灰渣装卸过程中须采取洒水抑尘，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。 | 未变更 | （1）改造后的热风炉烟气采用烟塔一体化脱硫塔工艺处理后，通过15m高烟塔一体化排气筒排放，热风炉废气中烟尘、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。（2）改造后的燃气供热锅炉，烟气通过现有15m高排气筒排放，燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求。（3）生物质燃料及灰渣须存放在封闭的燃料棚及渣棚内，并对燃料棚及渣棚地面进行硬化处理，燃料及灰渣装卸过程中采取洒水抑尘，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。 | 运营期期污染防治措施得到了较好落实，没有对当地的环境造成不良影响，未接到居民投诉，满足环保要求。 |
|  | 水污染防治措施 1、环评报告表要求措施：项目锅炉脱硫废水全部回用于降尘，不得外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。 2、审批意见要求：项目锅炉脱硫废水全部回用于降尘，不得外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。 | 未变更 | 项目锅炉脱硫废水全部回用于降尘，无外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。 |  |
|  | 噪声防治措施 1、环评报告表要求措施：项目高噪声设备经合理布局厂房隔声加装减振垫和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，因此，本项目对周围声环境影响较小。 2、审批意见要求：选用低噪声设备,并采取切实可行的减振、降噪措施,确保运行期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求。 | 未变更 | 选用低噪声设备,并采取切实可行的减振、降噪措施,运行期厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求。 |  |
|  | 固体废物污染处置措施 1、环评报告表要求措施：热风炉灰渣外售用于堆肥，生活垃圾收集后由环卫部门处置 2、审批意见要求：热风炉灰渣外售用于堆肥，生活垃圾收集后由环卫部门处置 | 未变更 | 项目热风炉产生的灰渣外售用于堆肥，生活垃圾收集后由环卫部门处置 |  |

- 5环境影响报告表主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1环境影响报告表主要结论与建议

5.1.1结论

1．拟建项目概况及工程分析结论

吉林德惠新良粮食储备库有限公司烘干体系(改造)建设项目位于吉林省德惠市米沙子新良粮食储备库，企业目前现有两台10t/h燃煤热风炉，本项目通过改造热风炉燃烧机，使其燃料改为生物质压块，拆除原有湿式脱硫除尘器，新建脱硫塔对烟气进行处理，经烟塔一体化烟囱（15m）进行排放。另外，本项目将本厂原有的一台1t/h燃煤热水供热锅炉拆除，新建一台1.4MW燃气热水锅炉进行供热，废气通过现有15m烟囱排放。其他储运工程、公用工程、辅助工程均依托现有。

本项目使用企业现有厂房，用地为工业用地，厂区总占地面积192000㎡，其中锅炉房占地1200㎡，厂区西侧为吉林省恒宇工贸有限公司厂房，东侧、南侧目前均为耕地、北侧为德尔佳驾校练车场。

本项目建设投资492万元，资金来源为自筹。

### 2．项目所在地的区域环境质量现状

（1）环境空气

在评价区内各监测点的PM10、SO2、NO2指数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，尚有一定的容量，区域环境空气质量较好。环境质量现状监测的TSP监测结果为达标。

（2）地表水

长春市人民政府与2016年8月制定了《长春市水体达标方案》，该方案对伊通河提出了具体的水体污染治理任务和措施。阶段目标为，在2020年底全是地表水水质达到上级考核要求。

（3）声环境

厂界四周噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准值。说明项目所在区域声环境质量状况较好。

### 3．环境影响及污染防治措施结论

（1）地表水

项目锅炉脱硫废水全部回用于降尘，不得外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。

（2）废气

①改造后的热风炉烟气采用烟塔一体化脱硫塔工艺处理后，通过15m高烟塔一体化排气筒排放，确保热风炉废气中烟尘、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。②改造后的燃气供热锅炉，烟气通过现有15m高排气筒排放，确保燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求。③生物质燃料及灰渣须存放在封闭的燃料棚及渣棚内，并对燃料棚及渣棚地面进行硬化处理，燃料及灰渣装卸过程中须采取洒水抑尘，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

（3）噪声

本项目选用低噪声设备,并采取切实可行的减振、降噪措施,确保运行期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求。

（4）固废物

热风炉灰渣外售用于堆肥，生活垃圾收集后由环卫部门处置。

### 4．产业政策符合性

本项目未列入中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录》（2019年本）限制类、淘汰类，属于允许类项目。因此，本项目符合国家相关产业政策。

### 5．选址敏感性及合理性分析

本项目使用企业现有厂房，用地为工业用地，厂区总占地面积192000㎡，其中锅炉房占地1200㎡，厂区西侧为吉林省恒宇工贸有限公司厂房，东侧、南侧目前均为耕地、北侧为德尔佳驾校练车场。

项目周围无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，周围200米范围无居民、学校等敏感目标，声环境不敏感。

### 6．总评价结论

综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策，符合区域规划要求，项目建设有利于区域经济发展，项目产生的各项污染物能够得到有效处理，企业在落实各项污染防治措施及加强环境管理，从环保角度来看，本项目选址合理，建设可行。

5.2审批部门审批决定

环境保护局审批意见如下：

你单位委托吉林东北煤炭工业环保研究有限公司编制的《吉林德惠新良粮食储备库有限公司烘干体系(改造)建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，现批复如下:

- 同意吉林德惠新良粮食储备库有限公司烘干体系(改造)建设项目建设。

二、项目概况：本项目位于吉林省德惠市米沙子新良粮食储备库院内（详见报告表），项目厂区总占地面积192000㎡，其中锅炉房占地1200㎡。本项目将原有两台10t/h燃煤热风炉，改造为燃生物质压块热风炉，并拆除原有湿式除尘器，新建烟塔一体化的脱硫塔进行脱硫除尘。另外，将原有的一台1t/h燃煤热水供热锅炉拆除，新建一台1.4MW燃气热水锅炉用于冬季供热，锅炉废气通过现有15m烟囱排放。天然气由长春燃气（德惠）发展有限公司供应，其门站及输气管线工程不包含在本次环境影响评价范围内。本项目改造完成后，年燃烧生物质燃料约6000t，年燃烧天然气约15万m3。项目总投资492万元，其中环保投资为492万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

1、严格落实地表水污染防治措施。项目锅炉脱硫废水全部回用于降尘，不得外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。

2、严格落实大气污染防治措施。（1）改造后的热风炉烟气采用烟塔一体化脱硫塔工艺处理后，通过15m高烟塔一体化排气筒排放，确保热风炉废气中烟尘、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。（2）改造后的燃气供热锅炉，烟气通过现有15m高排气筒排放，确保燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求。（3）生物质燃料及灰渣须存放在封闭的燃料棚及渣棚内，并对燃料棚及渣棚地面进行硬化处理，燃料及灰渣装卸过程中须采取洒水抑尘，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备,并采取切实可行的减振、降噪措施,确保运行期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。热风炉灰渣外售用于堆肥，生活垃圾收集后由环卫部门处置。固体废物贮存处置执行《一般工业固体废物储存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的规定。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

七、请德惠市环境监察大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

- 6验收执行标准

本次竣工验收调查原则上采用建设项目环境影响评价文件经环境保护行政主管部门确认的污染物排放标准与污染防治设施的相关指标，将已修订新颁布的环境保护标准作为参考标准，提出验收后按新标准进行达标考核的建议。

6.1废气验收标准

- 本项目热风炉废气中烟尘、二氧化硫排放执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996中二级标准要求，氮氧化物参照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2标准执行，标准值见下表6-1。根据《关于长春地区执行特别排放限值相关问题的复函》（长春市环保局，2019年1月9日），本项目锅炉废气排放执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3大气污染物特别排放限值，故本项目燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中表3特别排放限值要求，详见表6-2。

- 表6-1   工业炉窑大气污染物排放标准

| 污染物项目 | 限值mg/m3 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 200 | 不低于15m烟囱 |
| 二氧化硫 | 850 |  |
| 氮氧化物 | 240 |  |

- 表6-2  燃气锅炉大气污染物排放标准

| 污染物项目 | 限值mg/m3 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 20 | 不低于8m烟囱 |
| 二氧化硫 | 50 |  |
| 氮氧化物 | 150 |  |

6.2废水验收标准

- 项目锅炉脱硫废水全部回用于降尘，不得外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。

6.3噪声验收标准

运行期噪声执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类区标准要求，详见表6-3。

表6-3  噪声排放执行标准

| 时段 | 标准值dB（A） |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 运行期 | 55 | 45 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348－2008）3类区标准 |

- 7验收监测内容

7.1验收监测点位

本项目生产过程无废水排放，因此仅对项目噪声及废气进行监测。噪声验收监测点位选取环评监测点位即厂界进行监测，具体监测点位、因子、频次、标准等详见表7-1，噪声监测点位示意图见附图3。

表7-1  工业场地噪声环境质量状况监测点情况表

| 序号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 | 布设目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 东侧厂界 | 噪声连续等效A声级 | 连续监测1天，每天测量2次，昼夜各1次。 | 了解各附近村屯敏感点的声环境质量现状 |
| N2 | 南侧厂界 |  |  |  |
| N3 | 西侧厂界 |  |  |  |
| N4 | 北侧厂界 |  |  |  |

有组织废气验收监测点位选取热风炉烟气出口、烟塔一体化排气筒出口进行监测，无组织废气验收监测点位选取厂界进行监测，根据项目污染物排放情况，1#、2#、3#、4#点位监测项目确定为SO2、NOx及颗粒物（TSP）、汞及其化合物作为监测因子。

具体监测点位、因子、频次、标准等详见表7-2，大气监测点位示意图见附图2。

表7-2  废气环境质量状况监测点情况表

| 编号 | 位置 | 监测目的 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 锅炉烟气出口 | 了解有组织废气产生情况 |
| 2# | 15m排气筒出口 | 了解有组织废气排放情况 |
| 3# | 厂界西南（上风向） | 了解无组织废气排放情况 |
| 4# | 厂界东北（下风向） | 了解无组织废气排放情况 |

- 8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8-1。

表8-1  监测分析方法一览表

| 项目 | 检测方法 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3 | mg/m³ |
| NOx | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3 | mg/m³ |
| 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 | -- | mg/m³ |
| 汞及其化合物 | 冷原子吸收分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第三章 七（一） | 0.01 | mg/m³ |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | -- | dB(A) |
| 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001 | mg/m³ |

8.2监测仪器

监测分析使用仪器见表8-2。

表8-2  监测分析使用仪器一览表

| 检测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟尘、颗粒物 | 电子天平 | PT-104/55S | S-TP-02 |
| SO2、NOx | 自动烟尘测试仪 | GH-60E | S-YCY-01 |
| 噪声 | 声级计 | AWA5636 | S-SJJ-01 |
| 汞及其化合物 | 冷原子吸收测汞仪 | FT32-VJ | S-CGY-01 |

8.3人员能力

验收监测人员全部持证上岗，具有出具数据的合法资格。样品的采集、保存、运输、交接等由专人负责管理及记录。

8.4监测分析过程中的质量保证和质量控制

①及时了解记录生产工况，保证验收监测过程中生产达到设计生产能力负荷75%以上，在低于75%时停止监测。

②合理布设监测点位，保证监测点位布设科学性、代表性与可比性。

③验收监测时，尽量按国家污染物排放标准要求，采用列出标准测试方法，尚未列出测试方法的污染物，尽量选择国家现行的标准测试方法。

④监测人员经过考核，并持有环境监测上岗证，所有监测仪器都经计量部门检定，并在有效期内。

⑤每批水样测定同时做空白试验，并带有10%-20%的质控样和10%平行双样，对无质控样品且能做加标回收的项目，做100%的加标回收样品，废气和噪声测定前需校正仪器。

⑥监测数据严格执行三级审核制度，经过校准、校核，最后由技术负责人审定。

- 9验收监测结果

9.1生产工况

吉林省赢帮环境检测有限公司于2020年10月11日-12日对吉林德惠新良粮食储备库有限公司进行了环境监测，吉林德惠新良粮食储备库有限公司于2021年3月组织专家对本公司环境保护验收监测工作进行评审。监测期间吉林德惠新良粮食储备库有限公司烘干体系(改造)建设项目正常运行，满足验收监测对生产工况达到75%以上的要求。

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1噪声

厂界噪声监测结果见表9-1。

表9-1  厂界噪声监测结果一览表

| 检测 时间 | 检测点位 | 监测结果（Leq：dB） |  |  |  |  |  | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  |
|  |  | 测量值 | 本底值 | 结果 | 测量值 | 本底值 | 结果 |  |
| 10.11 | N1 | 50 | 45.6 | 50 | 41 | 37.1 | 41 | 仪器设备 |
|  | N2 | 52 | 45.4 | 52 | 43 | 36.4 | 43 | 仪器设备 |
|  | N3 | 51 | 46.4 | 51 | 42 | 37.8 | 42 | 仪器设备 |
|  | N4 | 53 | 46.8 | 53 | 42 | 37.9 | 42 | 仪器设备 |
| 评价标准 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类。 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | 检测期间各厂界1、2、3、4#监测点昼夜噪声监测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求 |  |  |  |  |  |  |

9.2.2环保设施去除效率监测结果

9.2.2.1噪声治理设施

根据监测结果评价噪声治理设施的降噪效果有效，厂界噪声能够达到排放标准要求。

- 9.2.2.2废气

有组织废气监测结果见表9-2

表9-2 项目有组织废气监测结果一览表

| 监测日期 | 监测点位及项目 |  |  | 检测结果（mg/m³） | 折算浓度 （mg/m³） | O2 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.11 | 1#热风炉烟气出口 | 第一次 | SO2 | 16 | 18 | 10.3 |
|  |  |  | NOx | 168 | 188 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 12.39 | 13.90 |  |
|  |  | 第二次 | SO2 | 18 | 21 | 10.7 |
|  |  |  | NOx | 173 | 202 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 15.63 | 18.21 |  |
|  |  | 第三次 | SO2 | 12 | 14 | 10.6 |
|  |  |  | NOx | 165 | 190 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 14.26 | 16.45 |  |
|  |  | 第四次 | SO2 | 14 | 16 | 10.5 |
|  |  |  | NOx | 172 | 197 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 16.39 | 18.73 |  |
| 2020.10.12 |  | 第一次 | SO2 | 17 | 19 | 10.1 |
|  |  |  | NOx | 171 | 188 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 13.42 | 14.77 |  |
|  |  | 第二次 | SO2 | 19 | 21 | 10.2 |
|  |  |  | NOx | 174 | 193 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 15.57 | 17.30 |  |
|  |  | 第三次 | SO2 | 13 | 15 | 10.5 |
|  |  |  | NOx | 167 | 191 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 16.35 | 18.69 |  |
|  |  | 第四次 | SO2 | 15 | 17 | 10.7 |
|  |  |  | NOx | 169 | 197 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 13.48 | 15.70 |  |

- 说明：基准氧含量9%

- 续表1有组织废气检测结果

| 监测日期 | 监测点位及项目 |  |  | 检测结果（mg/m³） | 折算浓度 （mg/m³） | O2 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.11 | 2#15m烟塔一体化排气筒出口 | 第一次 | SO2 | 17 | 20 | 10.6 |
|  |  |  | NOx | 168 | 194 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 12.58 | 14.52 |  |
|  |  | 第二次 | SO2 | 15 | 17 | 10.4 |
|  |  |  | NOx | 171 | 194 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 14.35 | 16.25 |  |
|  |  | 第三次 | SO2 | 18 | 20 | 10.2 |
|  |  |  | NOx | 175 | 194 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 15.29 | 16.99 |  |
|  |  | 第四次 | SO2 | 14 | 16 | 10.8 |
|  |  |  | NOx | 166 | 195 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 16.34 | 19.22 |  |
| 2020.10.12 |  | 第一次 | SO2 | 13 | 15 | 10.7 |
|  |  |  | NOx | 164 | 191 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 17.25 | 20.10 |  |
|  |  | 第二次 | SO2 | 16 | 18 | 10.5 |
|  |  |  | NOx | 169 | 193 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 15.81 | 18.07 |  |
|  |  | 第三次 | SO2 | 12 | 13 | 10.3 |
|  |  |  | NOx | 164 | 184 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 16.74 | 18.77 |  |
|  |  | 第四次 | SO2 | 15 | 17 | 10.6 |
|  |  |  | NOx | 172 | 198 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 13.47 | 15.54 |  |

续表9-2 项目有组织废气监测结果一览表

| 监测日期 | 监测点位 |  | 监测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.11 | 15m排气筒出口 | 第一次 | 汞及其化合物（mg/m³） | 0.01L |
|  |  | 第二次 | 汞及其化合物（mg/m³） | 0.01L |
|  |  | 第三次 | 汞及其化合物（mg/m³） | 0.01L |
| 2020.10.12 |  | 第一次 | 汞及其化合物（mg/m³） | 0.01L |
|  |  | 第二次 | 汞及其化合物（mg/m³） | 0.01L |
|  |  | 第三次 | 汞及其化合物（mg/m³） | 0.01L |

表9-2 项目无组织废气监测结果一览表

| - 监测日期 | - 监测点位 |  | - 监测项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 颗粒物 | - SO2 | - NOx | - 汞及其化合物 |
| 2020.10.11 | 1#厂界西南（上风向） | 第一次 | - 0.126 | - 0.048 | - 0.023 | - 0.01L |
|  |  | 第二次 | 0.134 | 0.045 | 0.021 | 0.01L |
|  |  | 第三次 | 0.122 | 0.043 | 0.025 | 0.01L |
|  |  | 第四次 | 0.153 | 0.047 | 0.022 | 0.01L |
|  | 2#厂界东北（下风向） | 第一次 | 0.337 | 0.054 | 0.035 | 0.01L |
|  |  | 第二次 | 0.349 | 0.052 | 0.033 | 0.01L |
|  |  | 第三次 | 0.314 | 0.057 | 0.036 | 0.01L |
|  |  | 第四次 | 0.372 | 0.055 | 0.038 | 0.01L |
| 2020.10.12 | 1#厂界西南（上风向） | 第一次 | - 0.139 | - 0.041 | - 0.026 | - 0.01L |
|  |  | 第二次 | 0.143 | 0.044 | 0.023 | 0.01L |
|  |  | 第三次 | 0.137 | 0.048 | 0.027 | 0.01L |
|  |  | 第四次 | 0.125 | 0.046 | 0.025 | 0.01L |
|  | 2#厂界东北（下风向） | 第一次 | 0.338 | 0.053 | 0.034 | 0.01L |
|  |  | 第二次 | 0.324 | 0.056 | 0.038 | 0.01L |
|  |  | 第三次 | 0.352 | 0.052 | 0.035 | 0.01L |
|  |  | 第四次 | 0.345 | 0.055 | 0.032 | 0.01L |

从表9-2、9-3中可以看出：改造后的热风炉烟气采用烟塔一体化脱硫塔工艺处理后，通过15m高烟塔一体化排气筒排放，确保热风炉废气中烟尘、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。

9.3工程建设对环境的影响

项目运营期厂界监测点昼夜噪声监测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求，生产噪声对项目地周边声环境影响很小。

从表9-2、9-3中可以看出：改造后的热风炉烟气采用烟塔一体化脱硫塔工艺处理后，通过15m高烟塔一体化排气筒排放，确保热风炉废气中烟尘、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。

综上所述，项目运行对周边环境影响较小。

- 10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

噪声：验收监测期间，各厂界监测点昼夜噪声监测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。

废气：（1）改造后的热风炉烟气采用烟塔一体化脱硫塔工艺处理后，通过15m高烟塔一体化排气筒排放，确保热风炉废气中烟尘、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。（2）改造后的燃气供热锅炉，烟气通过现有15m高排气筒排放，确保燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求。（3）生物质燃料及灰渣须存放在封闭的燃料棚及渣棚内，并对燃料棚及渣棚地面进行硬化处理，燃料及灰渣装卸过程中须采取洒水抑尘，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

固废：热风炉灰渣外售用于堆肥，生活垃圾收集后由环卫部门处置。

10.2工程建设对环境的影响

（1）地表水

项目锅炉脱硫废水全部回用于降尘，不得外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。项目未对地表水环境造成明显影响。

（2）废气

（1）改造后的热风炉烟气采用烟塔一体化脱硫塔工艺处理后，通过15m高烟塔一体化排气筒排放，确保热风炉废气中烟尘、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。（2）改造后的燃气供热锅炉，烟气通过现有15m高排气筒排放，确保燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求。（3）生物质燃料及灰渣须存放在封闭的燃料棚及渣棚内，并对燃料棚及渣棚地面进行硬化处理，燃料及灰渣装卸过程中须采取洒水抑尘，确保厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。项目未对周围大气环境造成明显影响。

（3）噪声

本项目选用低噪声设备,并采取切实可行的减振、降噪措施,确保运行期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求，对周围声环境影响较小。

（4）固废物

热风炉灰渣外售用于堆肥，生活垃圾收集后由环卫部门处置，不会产生二次污染。

10.3综合结论

本项目营运期间认真落实环评及批复提出的相关环保措施，对本项目产生的废水、噪声和固废，采取了有效的治理和处置措施，因此，在有效的保护项目区环境的前提下，项目建设对环境影响是可以接受的。

通过调查和现场监测，本项目满足以下条件：

（1）环评及批复所提环保措施基本得到了落实；

（2）有关环保设施已建成并投入正常使用；

（3）工程本身符合设计、施工和使用要求。

因此，从环境保护的角度分析，本项目采取相应的环保措施后，满足环保设施竣工环境保护验收要求。